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1. Техника безопасности
Пожалуйста, перед началом работы с устройством ознакомьтесь с изложенными ниже предупреждениями и рекомендациями.

1.1 Устанавливайте оборудование в следующих условиях:
· Устанавливайте оборудование на ровной поверхности.
· Устанавливайте оборудование вдали от источников тепла, таких как батареи отопления или других приборов излучающих тепло.
· Избегайте попадания посторонних предметов и жидкости внутрь устройства.
1.2 При подключении оборудования:
· Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
· Правильно выполняйте все соединения. Неправильно выполненные соединения могут привести к электромагнитным помехам, поломкам, ударам электрическим током.
· Убедитесь,
что
значения
питающей
сети
соответствуют
указанным параметрам: напряжение не более 28,0 В постоянного тока 
· Подключение вызывных панелей производить только при выключенном питании блока селектора.
ВНИМАНИЕ: Техническое обслуживание оборудования должно проводиться только квалифицированными специалистами.
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Рисунок 1. Органы управления и индикации блока селектора.
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       Рисунок 2. Внешний вид блока селектора
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       Рисунок 3. Блок селектора и вызывная панель.
2. Назначение прибора

2.1. Настоящая инструкция распространяется на прибор управления С-ПУ-99 Блок селектор и С-ПУ-ВП вызывные панели, предназначенный для организации двухсторонней полудуплексной связи с оператором из оповещаемых помещений. 
2.2.  Прибор устанавливается внутри охраняемых объектов и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред или во взрывоопасных помещениях.
3. Особенности прибора

3.1. Функционально прибор состоит из блока селектора и вызывных панелей, подключаемых к блоку селектору.

3.2. Прибор имеет 99 зон оповещения. 
3.3. Прибор осуществляет автоматический контроль подключенных вызывных панелей.
Таблица 1.
Основные технические характеристики блока селектора С-ПУ-99
	Напряжение питания от источника постоянного тока, В
	18,0 – 28,0

	Ток, потребляемый от источника постоянного тока в дежурном режиме, не более, мА
	30

	Ток, потребляемый от источника постоянного тока в режиме трансляции, не более, мА
	150


	Диапазон воспроизводимых звуковых частот не уже, Гц
	200-5000

	Количество зон оповещения
	99

	Интерфейс связи 
	RS-485

	Выходная мощность встроенного динамика, Вт
	1,0

	Габаритные размеры блока селектора, не более, мм
	260х203х60

	Вес блока селектора с микрофоном, кг
	0,580

	Диапазон рабочих температур, ОС
	- 10…+ 40

	Срок службы прибора, не менее, лет
	10

	Степень защиты IP
	IP30

	Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002
	


Таблица 2.

Основные технические  характеристики вызывной панели С-ПУ-ВП
	Напряжение питания от источника постоянного тока, В
	18,0 – 28,0

	Ток, потребляемый от источника постоянного тока в дежурном режиме, не более, мА
	20

	Ток, потребляемый от источника постоянного тока в режиме трансляции, не более, мА
	70



	Диапазон воспроизводимых звуковых частот не уже, Гц
	200-5000

	Интерфейс связи 
	RS-485

	Выходная мощность встроенного динамика, Вт
	1,0

	Габаритные размеры вызывной панели, не более, мм
	140х85х36

	Вес вызывной панели, кг
	0,170

	Диапазон рабочих температур, ОС
	- 10…+ 40

	Срок службы прибора, не менее, лет
	10

	Степень защиты IP
	IP66

	Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002
	


4. Описание прибора
4.1. Органы индикации блока селектора:

- индикатор «[image: image6.png]


» - зеленого цвета, при наличии электропитания горит ровным светом, при отключении электропитания – гаснет.
- индикатор «АВАРИЯ» - желтого цвета, отображает неисправность при обрыве линии, или неисправности какой-либо вызывной панели. 

- индикатор «PROG» - желтого цвета, отображает режим записи/удаления вызывных панелей.
- индикатор «НОМЕР» - отображает нумерацию вызывных панелей.
- зуммер «ЗС» - работа зуммера отображает неисправность линии связи и/или вызывных панелей.
4.2. Органы управления блока селектора:

- кнопки «0-9» - служат для набора номера вызывной панели.
- кнопка «ОК» - служит для активации вызываемого абонента, а также для ответа, если вызов пришел от вызывной панели.
- кнопка «[image: image7.png]


» - служит для отключения связи с вызывной панелью, а также для сброса вызова от абонента.
- кнопка «[image: image8.png]


» - служит для отключения работы встроенного зуммера при возникновении неисправности линии связи и/или вызывных панелей.
- кнопки «[image: image9.png]


», «[image: image10.png]


» - служат для просмотра произошедших событий.
- кнопка «PROG» - служит для входа в режим записи/удаления вызывных панелей.

4.3. Органы индикации и управления вызывной панели:

- кнопка «ВЫЗОВ» - служит для вызова С-ПУ-99 блока селектора, или ответа на вызов с блока селектора, при повторном нажатии отключает связь с блоком селектора.
- индикатор «ВЫЗОВ» - красного цвета, в дежурном режиме мигает с частотой 2 Гц.
5. Уровни доступа пользователей к блоку селектору

Блок селектор имеет два уровня доступа.

а) уровень доступа «1» - для дежурного персонала, включает в себя:

- прием вызовов на блок селектор, вызов вызывных панелей с блока селектора,

- регистрация пропущенных вызовов и работа с ними,

- регистрация неисправностей, просмотр неисправностей,

- отключение звука встроенного звукового сигнализатора.

    б) уровень доступа «2» - для администратора, включает в себя:

- функции уровня доступа «1»,

- смена паролей уровня доступа «1» и «2»,

- вход в режим программирования (запись, удаление вызывных панелей),

- вход в режим прослушивания вызывных панелей.

  5.1. Вход в уровень доступа:
   Пароль по заводским настройкам для уровней доступа «1» и «2» по умолчанию «111»
   При первом включении блока селектора на цифровом дисплее загорается индикация «НН».

   Для входа в уровень доступа «1», необходимо нажать кнопку «ОК», после набрать пароль «111», далее кратковременно нажать кнопку «ОК», встроенный зуммер выдаст кратковременный сигнал, на цифровом дисплее «НН» - погаснет.
   Для входа в уровень доступа «2», необходимо нажать кнопку «PROG», после набрать пароль «111», далее кратковременно нажать кнопку «ОК», встроенный зуммер выдаст кратковременный сигнал, на цифровом дисплее «НН» - погаснет.
ПРИМЕЧАНИЕ: при неправильно введенном пароле, раздастся сигнал зуммера, на дисплее загорится индикация «НН», необходимо повторить ввод пароля, количество попыток ввода пароля – не ограничено. 
  5.2. Выход из уровня доступа:
  Выход из уровня доступа «1», осуществляется следующим образом, блок селектор находится в дежурном режиме или режиме неисправности – необходимо нажать с удержанием в течение трех секунд кнопку «0» (во время удержания кнопки «0», встроенный зуммер выдает кратковременные сигналы), по истечении трех секунд прибор переходит в режим «ОТКЛЮЧЕН», на цифровом дисплее загорается индикация «НН»
  Выход из уровня доступа «2», осуществляется следующим образом, блок селектор находится в дежурном режиме или режиме неисправности – необходимо нажать с удержанием в течение трех секунд кнопку «0» (во время удержания кнопки «0», встроенный зуммер выдает кратковременные сигналы), по истечении трех секунд прибор переходит в режим «ОТКЛЮЧЕН», на цифровом дисплее загорается индикация «НН»
 5.3. Смена паролей уровней доступа:
   Смена паролей осуществляется из уровня доступа «2»:

   Для смены пароля уровня доступа «1» необходимо зайти в режим «PROG» и нажать с удержанием в течении трех секунд кнопку «1»  (во время удержания кнопки «1», встроенный зуммер выдает кратковременные сигналы), по истечении трех секунд на дисплее появится индикация «У1», после необходимо ввести новый трехзначный пароль и нажать кнопку «ОК».

   Для смены пароля уровня доступа «2» необходимо зайти в режим «PROG» и нажать с удержанием в течении трех секунд кнопку «2»  (во время удержания кнопки «2», встроенный зуммер выдает кратковременные сигналы), по истечении трех секунд на дисплее появится индикация «У2», после необходимо ввести новый трехзначный пароль и нажать кнопку «ОК».

ПРИМЕЧАНИЯ: 

а) в случае утраты паролей доступа вводится сервисный четырехзначный код «хххх», данный код используется только для уровня доступа «2» (запрашивается у завода-производителя или дилера), после необходимо провести смену паролей по алгоритму, описанному в п.5.3.

б) в случае, когда осуществляется смена пароля и приходит вызов с какой либо вызывной панели, необходимо сначала осуществить связь, либо произвести сброс связи и после повторить действия, описанные выше.
в) в случае, когда блок селектор находится в режиме «ОТКЛЮЧЕН» и все необходимые вызывные панели зарегистрированы в память прибора, в данном режиме блок селектор регистрирует все вызовы с вызывных панелей и наличие на данный момент неисправностей. При входе блока селектора в уровень доступа «1» или «2» прибор в первую очередь отобразит пропущенные вызовы и после работы с ними (вызов или удаление) перейдет к отображению наличествующих неисправностей.
6. Алгоритм работы прибора

  6.1. Вызов абонента с блока селектора:
   Вызов абонента с блока селектора осуществляется путем набора на клавиатуре номера вызывной панели «01-99», номер выбранной вызывной панели отображается на цифровом индикаторе, после кратковременным нажатием кнопки «ОК» осуществляется непосредственно связь с вызывной панелью.     Встроенный динамик блока селектора переходит в режим тонального звучания до ответа с вызывной панели (Нажатие кнопки «ВЫЗОВ» на ВП).  Для прекращения связи с вызываемым абонентом необходимо нажать кнопку «[image: image11.png]


». Индикация номера вызывной панели погаснет.
  При поступлении вызова с блока селектора на вызывную панель, на вызывной панели динамик издает тональный сигнал, индикатор «ВЫЗОВ» загорается на время звучания тонального сигнала, для ответа необходимо кратковременно нажать кнопку «ВЫЗОВ».

   В случае если был ошибочно набран номер вызывной панели, и независимо от того была нажата кнопка «ОК» или нет, то для отмены вызова необходимо нажать кнопку «[image: image12.png]


», индикатор вызываемого абонента погаснет, прибор перейдет в дежурный режим.
     6.2. Вызов блока селектора с вызывной панели:
   Для вызова блока селектора с вызывной панели необходимо кратковременно нажать кнопку «ВЫЗОВ», встроенный динамик вызывной панели перейдет в режим тонального звучания, индикатор «ВЫЗОВ» загорается на время звучания тонального сигнала. На блоке селекторе загорается номер вызывной панели и звучит тональный сигнал вызова, для ответа необходимо нажать кнопку «ОК». На вызывной панели индикатор «ВЫЗОВ» загорается постоянным свечением на время связи с блоком селектором. Для окончания связи вызывной панели с блоком селектором необходимо кратковременно нажать кнопку «ВЫЗОВ» на вызывной панели, либо кнопку «ОК» на блоке селекторе, связь прервется, приборы перейдут в дежурный режим.

    В случае если был ошибочно вызван блок селектор с вызывной панели, то для отмены вызова необходимо повторно нажать кнопку «ВЫЗОВ» на вызывной панели, вызов прервется, номер вызывной панели на блоке селекторе перейдет в мигающий режим, для сброса памяти номера/номеров вызывной панели необходимо нажать кнопку «[image: image13.png]


».

    В случае, если оператор блока селектора считает, что нет необходимости отвечать на вызов абонента, необходимо нажать кнопку «[image: image14.png]


», вызов прекратиться.
    Если во время проведения связи с каким-либо абонентом, поступает один или несколько вызовов на блок селектор, в этом случае номер абонента пытающегося связаться с блоком селектором загорается в мигающем режиме, активируется встроенный зуммер (для отключения зуммера необходимо нажать кнопку «[image: image15.png]


», зуммер прекратит работу, если после данной процедуры будет попытка вызова еще от одного абонента, процедура описанная выше повторяется). При завершении связи с абонентом, на блоке селекторе загорается постоянным свечением номер следующего абонента, динамик блока селектора переходит в режим тонального звучания, нажатием кнопки «ОК» осуществляем связь с абонентом. Если нет тонального звучания динамика, это означает, что абонент прервал попытку связи, в данном случае нажатием кнопки «ОК» осуществляем связь с абонентом или нажатием кнопки «[image: image16.png]


» удаляем из памяти блока селектора данный вызов. После загорается постоянным свечением номер следующего абонента, алгоритм действия в данном случае описан выше.
  При завершении связи с первым абонентом, возможен просмотр списка номеров поступивших вызовов с помощью кнопок «[image: image17.png]


», «[image: image18.png]


», и в соответствии с приоритетом (определяется оператором) осуществляется связь с необходимым абонентом.
   6.3. Прослушивание зоны через вызывную панель:
  Для прослушивания зоны, необходимо на клавиатуре блока селектора набрать соответствующий номер вызывной панели, далее нажать с последующим удержанием на время более трех секунд кнопку «ОК», во время удержания кнопки «ОК» прибор выдает кратковременные сигналы, после третьего сигнала вызывная панель и блок селектор выдают кратковременный сигнал и переходят в режим прослушивания, индикатор на вызывной панели загорается постоянным свечением. Для выхода из режима прослушивания необходимо нажать кнопку «[image: image19.png]


».
  Если в момент прослушивания, абонент прослушиваемой зоны попытается связаться с оператором, режим прослушивания автоматически отключается, на блок селектор поступает переходит в режим связи.

  Если в момент прослушивания, абонент какой-либо иной зоны попытается связаться с оператором, номер абонента на блоке селекторе загорается в мигающем режиме, активируется встроенный зуммер, дальнейшие действия описаны выше. 
 7. Режим аварии

   7.1. Обрыв линии и неисправность вызывной панели:                     
   Контроль линии осуществляется только при подключенных вызывных панелях, контролируются подключенные и зарегистрированные блоком селектором вызывные панели. 
    При возникновении неисправности вызывной панели, на блоке селекторе отображается номер неисправной панели, активируется зуммер (непрерывное звучание), загорается индикатор «АВАРИЯ». Для того чтобы неисправная вызывная панель не мешала дальнейшей работе прибора, отключение звучания зуммера производится путем нажатия кнопки «[image: image20.png]


», индикатор «АВАРИЯ» остается в рабочем состоянии до устранения неисправности.

   Если в дальнейшем поступает сигнал о неисправности следующих вызывных панелей, работа зуммера возобновляется, на блоке селекторе высвечиваются номера неисправных вызывных панелей в мигающем режиме, для просмотра всех номеров неисправных вызывных панелей используют кнопки «[image: image21.png]


», «[image: image22.png]


», для отключения зуммера используют кнопку «[image: image23.png]


». 

    Аналогично происходит отображение отключенных вызывных панелей (групповое отключение), если произошел обрыв линии подключения, первым отображается вызывная панель с меньшим номером и дальше по нарастающей, также активируется зуммер, для отключения зуммера используется кнопка «[image: image24.png]


».
   В случае если нет возможности оперативно устранить неисправность вызывных панелей или восстановить линию связи, возможно удаление неисправных вызывных панелей из памяти блока селектора, с последующем восстановлением, после завершения ремонтных работ.
    7.2. Вызов абонентов при неисправных вызывных панелях:                     
   В случае необходимости вызова абонента, при возникновении неисправности одной или более вызывных панелей, необходимо нажать кнопку «[image: image25.png]


», индикация номеров неисправных вызывных панелей погаснет, после нужно набрать номер абонента и нажать кнопку «ОК», после чего осуществиться вызов. По окончании связи, независимо кто завершил связь, блок селектор начнет отображать неисправные вызывные панели. Если после нажатия кнопки «[image: image26.png]


», вызов не был осуществлен, то по истечении 5 секунд, блок селектор автоматически перейдет в режим отображения неисправностей.
   В случае если вызов поступит от абонента, на блоке селекторе загорится номер абонента, зазвучит тональный сигнал во встроенном динамике, после завершения связи, блок селектор автоматически перейдет в режим отображения неисправностей.
   7.3. Индикация неисправностей на дисплее блока селектора:                     
   При возникновении неисправности линии или вызывных панелей на дисплее блока селектора высвечиваются следующие символы «ЕL», «Еı», «Е□» в мигающем режиме попеременно с номером вызывной панели, для просмотра номеров отключенных вызывных панелей в следствии повреждения линии необходимо воспользоваться кнопками «[image: image27.png]


», «[image: image28.png]


».
  - символ «Еı» - повреждение линии «МIC»,

  - символ «Е□» - повреждение линии «LIN»,
  - символ «ЕL» - повреждение линии «A» или «B» или «-24В» или «+24В», либо полный обрыв линии.
Примечание: 

Для локализации места неисправности линии связи, необходимо при подключении и регистрации вызывных панелей в память блока селектора, соблюдать порядок подключения вызывных панелей, т. е. вторая ВП подключается к первой, третья ВП ко второй и т. д.  В данном случае при аварии, к примеру в третьей ВП (номер высвечивается на ЦС), линию необходимо проверять от второй к третьей вызывной панели.
8. Регистрация и удаление вызывных панелей

  8.1. Регистрация вызывных панелей:                     
   Для регистрации вызывных панелей в память блока селектора, нужно на всех вызывных панелях с помощью мини-джамперов задать адрес «01-99» (см. таблицу №3) и подключить вызывные панели к линии связи с блоком селектором. Данную процедуру необходимо проводить при отключенном электропитании.
   После подачи электропитания на блок селектор, необходимо зайти в режим программирования с помощью кнопки «PROG», загорится индикатор «PROG», индикатор номеров вызывных панелей начнет работать в мигающем режиме, на индикаторе отобразится значение «00». 
    Для записи в память вызывной панели с номером «01», необходимо набрать на панели блока селектора номер «01», который сразу отобразиться в мигающем режиме, и нажать кнопку «ОК», раздастся кратковременный сигнал зуммера и номер вызывной панели на индикаторе загорится постоянным свечением, что означает регистрацию данной вызывной панели в память. После набираем номер «02», индикатор с этим номером начинает работать в мигающем режиме, и повторяем вышеописанную процедуру, и соответственно т. д.
   Для просмотра зарегистрированных в память вызывных панелей, необходимо с помощью кнопок «[image: image29.png]


» и «[image: image30.png]


» просмотреть список, номера зарегистрированных вызывных панелей будут отображаться на индикаторе, убедится, что все вызывные панели зарегистрированы правильно.

   Для выхода из режима программирования необходимо нажать кнопку «PROG», индикатор «PROG» погаснет, блок селектор перейдет в дежурный режим.

   В дежурном режиме блок селектор проведет опрос зарегистрированных вызывных панелей и, если все было сделано без ошибок, никаких извещений о неисправностях блок селектор не выдаст.

8.2. Удаление вызывных панелей:                     
  Для удаления из памяти вызывной панели необходимо зайти в режим программирования с помощью кнопки «PROG», загорится индикатор «PROG», индикатор номеров вызывных панелей начнет работать в мигающем режиме, на индикаторе отобразится значение «00». 
  Для удаления из памяти вызывной панели с номером «01», необходимо набрать на панели блока селектора номер «01», который сразу отобразиться в мигающем режиме, и нажать кнопку «[image: image31.png]


», раздастся кратковременный сигнал зуммера и номер вызывной панели «01» на индикаторе погаснет, и сразу загорится в мигающем режиме значение «00», что означает   данная вызывная панель из памяти блока селектора удалена. После, если это необходимо, набираем следующий номер вызывной панели, и повторяем вышеописанную процедуру. 
   Для просмотра зарегистрированных в память вызывных панелей, необходимо с помощью кнопок «[image: image32.png]


» и «[image: image33.png]


», просмотреть список, номера зарегистрированных вызывных панелей будут отображаться на индикаторе, убедится, что все вызывные панели удалены правильно.

   В случае необходимости удаления из памяти всех вызывных панелей одновременно, необходимо после того, как индикатор номера вызывных панелей начнет работать в мигающем режиме нажать кнопку «0», после нажать с удержанием не менее 3 секунд кнопку «[image: image34.png]


», во время удержания кнопки «[image: image35.png]


» прибор выдает кратковременные сигналы, после третьего сигнала все вызывные панели будут удалены из памяти блока селектора.
  Для выхода из режима программирования необходимо нажать кнопку «PROG», индикатор «PROG» погаснет, блок селектор перейдет в дежурный режим.
  Для регистрации в память блока селектора удаленной вызывной панели необходимо войти в режим программирования, набрать соответствующий номер и повторить вышеописанную процедуру.
Таблица 3.

Таблица адресов вызывных панелей
	Адрес
	Перемычка
	Адрес
	Перемычка
	Адрес
	Перемычка
	Адрес
	Перемычка
	Адрес
	Перемычка

	
	
	20
	0010100
	40
	0101000
	60
	0111100
	80
	1010000

	01
	0000001
	21
	0010101
	41
	0101001
	61
	0111101
	81
	1010001

	02
	0000010
	22
	0010110
	42
	0101010
	62
	0111110
	82
	1010010

	03
	0000011
	23
	0010111
	43
	0101011
	63
	0111111
	83
	1010011

	04
	0000100
	24
	0011000
	44
	0101100
	64
	1000000
	84
	1010100

	05
	0000101
	25
	0011001
	45
	0101101
	65
	1000001
	85
	1010101

	06
	0000110
	26
	0011010
	46
	0101110
	66
	1000010
	86
	1010110

	07
	0000111
	27
	0011011
	47
	0101111
	67
	1000011
	87
	1010111

	08
	0001000
	28
	0011100
	48
	0110000
	68
	1000100
	88
	1011000

	09
	0001001
	29
	0011101
	49
	0110001
	69
	1000101
	89
	1011001

	10
	0001010
	30
	0011110
	50
	0110010
	70
	1000110
	90
	1011010

	11
	0001011
	31
	0011111
	51
	0110011
	71
	1000111
	91
	1011011

	12
	0001100
	32
	0100000
	52
	0110100
	72
	1001000
	92
	1011100

	13
	0001101
	33
	0100001
	53
	0110101
	73
	1001001
	93
	1011101

	14
	0001110
	34
	0100010
	54
	0110110
	74
	1001010
	94
	1011110

	15
	0001111
	35
	0100011
	55
	0110111
	75
	1001011
	95
	1011111

	16
	0010000
	36
	0100100
	56
	0111000
	76
	1001100
	96
	1100000

	17
	0010001
	37
	0100101
	57
	0111001
	77
	1001101
	97
	1100001

	18
	0010010
	38
	0100110
	58
	0111010
	78
	1001110
	98
	1100010

	19
	0010011
	39
	0100111
	59
	0111011
	79
	1001111
	99
	1100011


Примечание: 
- «1»-перемычка установлена, «0»-перемычка отсутствует,
- пример установки перемычек для адреса «09», на разъеме печатной платы Х1-0, Х2-0, Х3-0, Х4-1, Х5-0,                  Х6-0, Х7-1.

9. Комплектность
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Блок селектор «С-ПУ-99»
	1

	2
	Микрофон
	1

	3
	Миниджампер MJ-0-6 (находятся в каждой С-ПУ-ВП)
	6

	4
	Кабель соединительный с вилкой RS-485, 5 метров
	1

	5
	Коммутационная коробка с разъемом
	1

	6
	Паспорт прибора «С-ПУ-99»
	1


10. Установка и включение прибора.
- прибор устанавливается на объекте в таком месте, где он защищен от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. Электрические соединения прибора при установке производятся в соответствии со схемой подключения.

- После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность устройства, провести внешний осмотр устройства и убедиться в отсутствии механических повреждений.
- После транспортировки перед включением прибор должен быть выдержан без упаковки в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.
- для доступа к клеммам и разъёмам вызывных панелей необходимо снять нижнюю крышку. При этом плата останется закреплённой к корпусу, снимать плату не нужно.

- конструкция блока селектора предусматривает его использование в настольном положении. 
- крепление вызывных панелей к вертикальной поверхности осуществляется посредством двух монтажных отверстий на корпусе.
- соединительный кабель разъемом RS-485 подключается к блоку селектору, второй конец кабеля заводится в распределительную коробку, где происходит подключение к источнику питания и к первой вызывной панели (винтовые разъемы на печатной плате).   Подключение следующей вызывной панели осуществляется к предыдущей, дублирующими винтовыми разъемами на печатной плате, и т. д.
- соединение между собой вызывных панелей осуществляется 8-жильным кабелем, тип «витая пара»
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Рисунок 4. Схема подключений вызывной панели
	[image: image37.png]



	MIC – бело-оранжевый

LIN – бело-зеленый

В – синий

А – бело-синий

⏚ – зеленый, оранжевый

+24В – коричневый, бело-коричневый


Рисунок 5. Распиновка для обжима кабеля соединительного.
Рисунок 6. Схема подключения вызывных панелей к блоку селектору




                               Основная линия питания






             Дополнительная линия питания


                


На удаленных от Блока-Селектора вызывных панелях необходимо проконтролировать напряжение питания на клеммах ВП, если напряжение питания меньше 18,0 В, при выходном напряжении питания источника 27,6 В, необходимо для стабильной работы ВП проложить дополнительную линию питания к распределительной коробке, наиболее удаленной от источника питания. 
Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru
Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40
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