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С-М-МИНИ

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10      ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

1. Общие сведения
1.1. Настоящее руководство распространяется на оповещатель охранно-пожарный речевой С-М-МИНИ (далее по тексту – оповещатель), предназначенный для работы в составе систем оповещения и управления эвакуацией.
1.2. Оповещатель выпускается с базовой модификацией сообщения длительностью 8 секунд: «ВНИМАНИЕ! ПОЖАРНАЯ ТРЕВОГА! СРОЧНО ВСЕМ ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ!».
1.3. Модификации оповещателя с другими сообщениями длительностью 8 секунд заказываются отдельно.
2. Технические характеристики
Номинальное напряжение питания, В
10÷14
Номинальная выходная мощность, Вт
3
Потребляемый ток в рабочем режиме, А, не более
0,25
Длительность полного сообщения, сек.
8 
Количество повторений сообщения
Неограниченно  (до отключения питания)
Амплитуда сигнала на линейном выходе оповещателя, В, не более
6
Выходное сопротивление линейного выхода оповещателя, кОм
2,0
Уровень звукового давления, дБ, не менее
96
Частотный диапазон оповещателя, не уже, Гц
200 ÷ 5000
Диапазон рабочих температур, ОС
-10  -  + 50
Масса оповещателя, не более, кг
0,3
Габаритные размеры оповещателя, не более, мм
120х120х62
Степень защиты оболочки
IP41
3. Комплектность
оповещатель охранно-пожарный речевой, шт. ............................................................................................................................................ 1
паспорт, шт. ..................................................................................................................................................................................................... 1
упаковка, шт. ................................................................................................................................................................................................... 1
4. Установка и включение оповещателя
4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБ).
4.2. Перед установкой необходимо проверить внешний вид оповещателя.
4.3. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.
4.4. Порядок установки оповещателей:
4.4.1. Для крепления и подключения оповещателя необходимо снять декоративную решётку на лицевой стороне. 
4.4.2. В предполагаемом месте установке оповещателя необходимо установить дюбеля под саморезы СГМ 3,5х35 (не входит в комплект поставки) в соответствии с размерами, указанными на рисунке 1.
 [image: ]
Рисунок 1. Схема крепления оповещателя.

     4.4.3. Крепление оповещателя к стене производить через монтажное отверстие-ушко в верхней части оповещателя и два отверстия, находящиеся в нижней части оповещателя.
     4.5. ВНИМАНИЕ. Перед подключением оповещателя убедится, что линии связи обесточены.
4.6. Рекомендуемые схемы включения:
4.6.1. Включение одного оповещателя С-М-МИНИ с одним или более оповещателями С-У, см. рис.3;
4.6.2. Включение двух и более оповещателей С-М-МИНИ по схеме с синхронизацией с оповещателями С-У, см.рис.4;
4.6.3. Групповое включение оповещателей С-М-МИНИ и С-У с возможностью контроля управляющей и питающей линий с применением изделия БКЛО-12 (блоком контроля линий оповещения), см. рис. 5.
ВНИМАНИЕ: При подключении как питающих, так и звуковых линий необходимо соблюдать полярность!
4.7. Для уменьшения уровня либо полного исключения помех при подключении линейного выхода оповещателя С-М-МИНИ к входу оповещателя С-У рекомендуется использовать экранированный кабель.
Не рекомендуется устанавливать более одного оповещателя «С-М-МИНИ» в одном помещении, т.к. возможно наложение речевых сообщений. Для одновременного запуска речевых сообщений оповещателей, расположенных на разных этажах, в разных помещениях и крыльях здания, рекомендуется проводить синхронизацию, для чего необходимо соединить провода «синхронизация» оповещателей между собой, при этом проволочная перемычка, расположенная в правом верхнем углу печатной платы («синхро») во всех оповещателях, кроме первого, удаляется, см. рис.2.
5. Правила хранения и утилизация
5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.
5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4. Особых мер по утилизации не требует.
6.  Гарантии изготовителя
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.
6.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.



	






Внимание! Оповещатель С-М-МИНИ может работать со всеми модификациями С-М (С-М-Д, С-М-Б, С-М-МИНИ, 
С-М исп. 2) и С-У (С-У-Б, С-У-МИНИ, С-У исп. 2) 

Рисунок 2. Схема синхронизации С-М-МИНИ
[image: ]
Рисунок 3.  Подключение оповещателей «С-У» к одному оповещателю «С-М-МИНИ»
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Рисунок 4. Подключение оповещателей «С-У» к одному и более оповещателям «С-М-МИНИ»
[image: ]

Рисунок 5. Групповое подключение оповещателей «С-У» и «С-М-МИНИ»
 с возможностью контроля управляющей и питающей линий с применением изделия БКЛО-12
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Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru
     Свидетельство о приемке
(дата изготовления и приёмки указана на этикетке на корпусе прибора)


Оповещатель С-М-МИНИ №____________ принят ОТК
(заполняется от руки)


Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40



Произведено в России
 ИП Раченков Александр Викторович
644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»
	соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 
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