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5. Гарантии изготовителя
5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в паспорте на прибор и инструкции по эксплуатации.
5.2. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 18 мес. со дня продажи изделия потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения.
5.3. Гарантия не распространяется на прибор, имеющий механические повреждения.
5.4. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

6. Утилизация
Не требует специальных мер по утилизации.























Свидетельство о приемке
(дата изготовления и приёмки указана на этикетке на корпусе прибора)

Прибор «С-ПУ-99» изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.



Заводской номер:______________________                            Штамп ОТК




Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40
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ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ «С-ПУ-99»

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0     ТУ 26.30.50-019-0131524356-2021     RU С-RU.ПБ68.В.00539/21

1. Назначение прибора
1.1. Настоящий паспорт распространяется на прибор управления речевым оповещением (далее по тексту – блок селектор) «С-ПУ-99», предназначенный для организации двухсторонней полудуплексной связи с оператором из оповещаемых помещений. 
1.2. Прибор устанавливается внутри охраняемых объектов и рассчитан на круглосуточный режим работы. Конструкция прибора не предусматривает его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред или во взрывоопасных помещениях.

2. Основные технические характеристики

Напряжение питания от источника постоянного тока, В
18,0 – 28,0
Ток, потребляемый от источника постоянного тока в дежурном режиме,  не более, мА
30
Ток, потребляемый от источника постоянного тока в режиме трансляции,  не более, мА
150
Диапазон воспроизводимых частот при трансляции со встроенного диктофона, Гц
200-5000
Количество зон оповещения, шт
99
Интерфейс связи 
RS-485
Выходная мощность встроенного динамика, Вт
1,0
Габаритные размеры блока селектора, не более, мм
260х203х60
Вес блока селектора с микрофоном, кг
0,580
Диапазон рабочих температур, ОС
- 10…+ 40
Срок службы прибора, не менее, лет
10
Степень защиты IP
IP30
Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002

3. Особенности прибора
3.1. Функционально прибор состоит из блока селектора и вызывных панелей, подключаемых к блоку селектору.
3.2 Блок селектор имеет 99 зон оповещения.
3.3. Блок селектор осуществляет автоматический контроль подключенных вызывных панелей.
3.4. Два уровня доступа, защищенные паролями (Устанавливаются самостоятельно).

4. Комплектность
№ п/п
Наименование
Кол-во
1
Прибор управления речевым оповещением «С-ПУ-99»
1
2
Паспорт прибора управления «С-ПУ-99»
1
3
Коммутационная коробка с разъемом
1
4
Микрофон
1
5
Кабель соединительный с вилкой RS-485, 5 метров
1
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