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8. Гарантии изготовителя


8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.


8.2. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.





9. Свидетельство о приемке


(дата изготовления и приёмки указана на этикетке на корпусе прибора управления)











Источник «Импульс-1» заводской №___________________соответствует ТУ 26.30.50-018-0131524356-2021 


и признан годным к эксплуатации.








ШТАМП     ОТК___________________
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Рисунок 1 – Схема расположения клемм подключения





























Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru











Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40


















































Произведено в России


 ИП Раченков Александр Викторович


644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»


	Соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 























ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ РЕЗЕРВИРОВАННЫЙ


ИМПУЛЬС-1


ПАСПОРТ





ОКПД 2  26.30.50.119                                                 Сертификат №  RU С-RU.ПБ68.В.00371/21 (ТУ 26.30.50-018-0131524356-2021)


 ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 820 0                                             Сертификат №  RU C-RU.HA46.B.06990/23 (ТУ 27.11.50-026-0131524356-2023)





1. Общие сведения


1.1. Источник вторичного электропитания резервированный «ИМПУЛЬС-1» (далее источник), предназначен для гарантированного электроснабжения постоянным током технических средств охранно-пожарной сигнализации. 


1.2. При пропадании напряжения в сети переменного тока 220В 50Гц источник автоматически обеспечивает питание энергопотребителей от встроенной аккумуляторной батареи (АКБ). 


1.3. Источник обеспечивает заряд и автоматическое отключение при глубоком разряде АКБ, защиту от переполюсовки контактов АКБ.


1.4. Источник обеспечивает контроль наличия АКБ, сетевого и выходного напряжения.


1.5. Источник имеет автоматическую защиту низковольтного выхода от короткого замыкания и превышения максимально допустимого тока нагрузки. 





2. Технические характеристики


	Таблица 1 


№�
Технические характеристики�
Значение�
�
1�
Основной источник электропитания�
сеть переменного тока 220 (+33; -44)В, 50Гц�
�
2�
Резервный источник электропитания (приобретается отдельно)�
АКБ емкостью 1,2А/ч напряжением 12В�
�
3�
Номинальное выходное напряжение, В�
13,0 ÷ 13,8�
�
4�
Номинальный ток нагрузки, мА�
500�
�
5�
Максимальный ток нагрузки, мА�
800�
�
6�
Двойная амплитуда пульсаций вых. напряжения под нагрузкой, мВ, не более�
30�
�
7�
Потребляемая мощность от сети, ВА, не более�
10�
�
8�
Время заряда полностью разряженной АКБ, ч�
24�
�
9�
Напряжение отключения АКБ, В�
10,3(0,3�
�
10�
Диапазон рабочих температур, (С�
0… +40�
�
11�
Относительная влажность, %�
96�
�
12�
Атмосферное давление, кПа�
84 – 106,7�
�
13�
Габаритные размеры корпуса, мм�
140х175х60�
�
14�
Степень защиты оболочки (код IP)�
30�
�
15�
Масса (без АКБ), кг, не более�
0,3�
�
16�
Срок службы, лет�
10�
�
17�
Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002�
�



3. Комплектность


Источник питания «ИМПУЛЬС-1» …………………………………………………………………………… 1 шт.


Паспорт …………………………………………………………………………………………………………. 1 шт.


Предохранитель 250В 0,5А ……………………………………………………………………………………. 1 шт.


Упаковка ………………………………………………………………………………………………………... 1 шт.





4. Меры безопасности.


4.1. При эксплуатации источника необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».


4.2. Подключение сетевых проводов к клеммам «220В» осуществляется только при отсутствии на них напряжения.


4.3. Категорически запрещается производить замену АКБ и какие либо работы при включенном питании 220В.


Внимание! При установке источника питания запрещается его монтаж в нишах, в шкафах, на мягких покрытиях, углублениях, на расстоянии меньше одного метра от отопительных приборов, в местах действия солнечных лучей.





5. Установка и подключение.


5.1. Открыть крышку источника.


5.2. Подвесить основание источника на стену посредством крепёжных ушек, расположенных на расстоянии 94 мм друг от друга.


5.3. Произвести окончательное крепление основания одним саморезом через отверстие диаметром 4 мм (находится в центре нижней части основания).


5.4. Подключить нагрузку к клеммам «+ 13,8В -», соблюдая полярность.


5.5. Подключить сетевые провода к клеммам «~220В».


5.6. Установить АКБ в источник и подключить к клеммам, соблюдая полярность (к контакту красного цвета – положительный вывод АКБ, к контакту черного цвета – отрицательный вывод АКБ). 


5.7. Закрыть крышку источника.


5.8. Включить внешнее питание 220В 50Гц, при этом загораются индикаторы «Сеть» и «Выход 12В».





6. Значение индикаторов.


6.1. Свечение индикаторов «Сеть» и «Выход 12В» соответствует работе источника от сети 220В.


6.2. При отключении основного источника электропитания и подключенной АКБ индикатор «Сеть» гаснет, а индикатор «Выход 12В» горит ровным светом, что свидетельствует о переходе на резервное питание.





Внимание! Переход источника в режим «Резерв» происходит только после подачи и отключения сетевого напряжения.





6.3. При разряде АКБ до напряжения 10,3(0,3В произойдет отключение источника электропитания во избежание ее глубокого разряда, при этом индикатор «Выход 12В» гаснет.


 


7. Хранение и утилизация.


7.1. Источник следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.


7.2. Специальных мер по утилизации не требует.





























