Рисунок – 2  Подключение оповещателей «С-У» к одному оповещателю «С-М»

Рисунок – 3 Подключение оповещателей «С-У» к одному и более оповещателям «С-М»

Рисунок – 4 Групповое подключение оповещателей «С-У» и «С-М»

с возможностью контроля управляющей и питающей линий с применением изделия БКЛО-12

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Свидетельство о приемке

(дата приёмки указана на этикетке на корпусе прибора)

Оповещатель С-У №____________  принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

Соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ

С-У

ПАСПОРТ

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10      ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

1. Общие сведения

1.1. Настоящее руководство распространяется на оповещатель охранно-пожарный речевой С-У (далее по тексту – оповещатель), представляющий собой усилитель звуковой частоты со встроенным громкоговорителем, предназначенный для усиления голосового и звукового сигнала оповещения о пожарной тревоге, снятого с линейного выхода речевого оповещателя С-М всех модификаций и исполнений.

2. Технические характеристики

| Напряжение питания, В | 10 - 14 |
| --- | --- |
| Номинальная выходная мощность, Вт | 3 |
| Потребляемый ток в рабочем режиме, А, не более | 0,25 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 1± 0,05 м, дБ | 96 |
| Частотный диапазон оповещателя, не уже, Гц | 200 – 5000 |
| Диапазон рабочих температур, ОС | -10 - + 50 |
| Масса оповещателя, не более, кг | 0,5 |
| Габаритные размеры оповещателя, не более, мм | 135х218х67 |
| ## Степень защиты оболочки (код IP) | 41 |
| Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065-2002 |  |

3. Комплектность

- Оповещатель охранно-пожарный речевой, шт.	1

- Паспорт, шт.				1

- Упаковка, шт.				1

4. Установка и включение оповещателя

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Оповещатель следует устанавливать в местах, недоступных для лиц, не связанных с обслуживанием/эксплуатацией СОУЭ объекта.

4.5. Порядок установки оповещателя С-У.

4.5.1. Для подключения оповещателя снять декоративную решетку с лицевой части оповещателя, произвести подключение к цепи питания и системе оповещения в соответствии с проектной схемой включения. Схема внешних соединений оповещателя приведена на рис. 1.

4.5.2. Оповещатель необходимо закрепить на стене посредством трёх монтажных отверстий. Два отверстия находятся в верхней части оповещателя внутри отсека с блоком платы. Третье монтажное отверстие находится в нижней части оповещателя.

4.5.3. После крепления и подключения установить декоративную решётку на место.

4.6. Изготовителем предлагаются следующие типовые схемы включения:

4.6.1. Подключение оповещателей С-У к одному оповещателю С-М, см. рис.2;

4.6.2. Подключение оповещателей  С-У к двум и более оповещателям  С-М включенным по схеме с синхронизацией, см.рис.3

4.6.3. Групповое подключение оповещателей С-У и С-М с возможностью контроля управляющей и питающей линий с применением БКЛО-12 (блоком контроля линий оповещения, см. рис. 4).

4.7. При подключении как питающих, так и звуковых линий необходимо соблюдать полярность!

5. Правила хранения и утилизация

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2. Особых мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Рисунок – 1 Схема внешних соединений оповещателя С-У

Внимание! Оповещатель С-У может работать со всеми модификациями С-М (С-М-Д, С-М-Б, С-М-МИНИ,

С-М исп. 2) и С-У (С-У-Б, С-У-МИНИ, С-У исп. 2)