# Text boxes

5.2. Действия по проверке

5.2.1.Светильник должен проверяться регулярно в соответствии с правилами органов противопожарного надзора. Для безопасности, тестирование должно происходить в течение дня.

5.2.2.Перед началом тестирования выдержите светильник при исправном напряжении сети 24 часа, чтобы полностью зарядить аккумулятор.

5.2.3.Отключите электропитание светильника и убедитесь, что светильник продолжает светить еще не менее трех часов.

5.2.4.Восстановить электропитания светильника. Аккумулятор незначительно нагревается в процессе зарядки.

5.2.5.Для контроля исправности АКБ и цепи резервного питания на шасси предусмотрена кнопка. Доступ к кнопке возможен после снятия плафона. При наличии напряжения сети (светильник не светится) необходимо нажать и удерживать кнопку, при этом активируется цепь АКБ, и светильник должен засветиться. Убедившись, в исправности цепи АКБ, кнопку следует отпустить, светильник перейдёт в дежурный режим.

5.3.Замена аккумулятора.

Если при плановой проверке работы светильника он просветил менее 3 часов, то необходимо заменить аккумулятор.

5.3.1.Отключите электропитание светильника;

5.3.2.Снимите рассеиватель и откиньте шасси;

5.3.3.Извлеките старые аккумуляторы из бокса;

5.3.5.Установите новые аккумуляторы, соблюдая полярность;

5.3.6.Закройте шасси и поставьте крышку рассеивателя;

5.3.7.Подайте питание.

ВНИМАНИЕ: Очистку поверхности светильника производить только мягкой тканью. Не используйте химические или абразивные чистящие средства.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие основных технических данных и характеристик изделия данным, приведенным в паспорте, при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2.Гарантийный срок эксплуатации светильника 5 лет с момента ввода в эксплуатацию или даты продажи светильника. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторных батарей - 12 месяцев с момента продажи.

6.3.В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.

6.4.Возврат светильника осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

7.Свидетельство о приемке

7.1.Светильник аварийного освещения SL-213-30LED1.8 изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 27.40.25-014-0131524356-2018 и признан годным для эксплуатации.

7.2.Светильник соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», технического регламента Таможенного Союза № 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и признан годным для эксплуатации, а также ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»

8.Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

8.1.Перед эксплуатацией светильника его аккумуляторы должны быть заряжены по п.5.2.2

8.2.При эксплуатации светильника, сверьте диапазон напряжения сети с напряжением работы светильника.

8.3.При температуре окружающего воздуха ниже 0ºС или выше 40ºС, эффективность работы светильника может снизиться.

8.4.При эксплуатации светильника избегайте попадания влаги.

Дополнительную информацию смотри на сайте eltech-service.ru

Единая служба техподдержки 8-(8452)-74-00-40

Отметки о приёмке

Светильник SL-213-30LED1.8 исп. _____ IP______ №_____________________ (заполняется от руки) признан годным

__________________202___г.

Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

Светильник аварийного освещения автономный

непостоянного действия

SL-213-30LED1.8

(исп. 1, исп. 2, IP-54, IP-65)

ТС RU С-RU.НА10.В.01627  РОСС RU.НА10.Н00775  РОСС RU.АД07.Н01528  ТУ 27.40.25-014-0131524356-2018

ПАСПОРТ

1.Общие указания

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с паспортом на изделие.

2.Основные сведения об изделии

2.1.Светильник аварийного освещения SL-213-30LED1.8 автономный непостоянного действия на базе сверхярких светодиодов с продолжительным сроком службы (далее светильник) предназначен для обеспечения эвакуационного и резервного освещения.

2.2.При наличии сетевого напряжения светильник находится в режиме ожидания/заряда батареи. В случае прекращения подачи электроэнергии светильник переходит в режим освещения от встроенного аккумуляторного блока.

2.3.Аккумуляторный блок состоит из трёх Ni-Cd аккумуляторов АА 1,2В 1000 мАч. Предусмотрена возможность их замены. Аккумуляторы постоянно включены в цепь питания.

2.4.Светильник имеет два типа исполнения (исп. 1 или исп. 2), отличающиеся габаритами плафонов. Тип исполнения определяется при заказе. Каждый тип исполнения может выпускаться с одной из двух степеней защиты, обеспечиваемой оболочкой (IP54 или IP65). Необходимая степень защиты IP также указывается при заказе.

2.5.Тип исполнения, степень защиты, заводской номер и дата производства указаны на этикетке, расположенной на задней стенке светильника.

3.Основные технические данные

3.1.Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 187-242 В, частотой 50 Гц.

3.2.Максимальная мощность, потребляемая от сети 4Вт.

3.3.Источник света – 30 сверхярких СМД-светодиодов.

3.4.Световой поток 250Лм.

3.5.Аккумуляторная батарея –3 х (Ni-Cd1,2В 1000мАч).

3.6.Защита аккумулятора от глубокого разряда и перезаряда.

3.7.Время зарядки аккумулятора –24ч.

3.8.Время аварийной (от встроенного аккумулятора) работы, не менее – 3 ч. При снижении продолжительности работы светильника необходимо произвести замену аккумулятора.

3.9.Степень защиты оболочки – IP54 или IP65 (указывается при заказе).

3.10.Рекомендуемая температура эксплуатации - 0°С ÷ +40°С.

3.11.Габаритные размеры, мм и масса, кг

Исп. 1 	350х105х72		0,61

Исп. 2	350х105х175	0,71

3.12.Срок службы – не менее 10 лет (не распространяется на аккумуляторную батарею).

4.Комплектность

| Наименование изделия | Кол. |
| --- | --- |
| Светильник | 1 шт. |
| Аккумуляторная батарея 1,2В 1000 мАч | 3 шт. |
| Кабельный ввод герметичный | 1 шт. |
| Паспорт на изделие | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

5.Устройство и работа

5.1.Монтаж и работа

(1) Открутите два винта на крышке рассеивателя, снимите крышку;

(2) Открутите два самореза на шасси, шасси приподнимется. Снимите шасси с шарниров;

(3) В необходимом месте сделайте отверстия для крепления светильника и кабельного ввода по разметки внутри корпуса;

(4) Используйте заднюю часть светильника в качестве шаблона для маркировки крепежных отверстий на монтажной поверхности;

(5) Проделайте маркированные отверстия для крепления светильника и установите в корпусе светильника кабельный ввод;

(6) Закрепите  заднюю часть светильника на монтажной поверхности с помощью крепежа (в комплект не входит). Для обеспечения защиты от влаги или непогоды нанесите на крепеж силиконовый герметик;

(7) Пропустите кабель питания через кабельный ввод;

(8) Установите шасси на место;

(9) Установите аккумуляторные батареи в держатель, соблюдая полярность;

(10) Выполните подключение кабеля питания к разъему печатной платы светильника;

(11) Закройте и закрепите шасси;

(12) Установите крышку рассеивателя;

(13) Подайте электропитание. При этом загорится зелёный светодиод, сигнализируя наличие напряжения в сети.