Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (2:1)

ПАСПОРТ М-12-З, М-24-З

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22      СТ-1 4041000024

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные М-12-З, М-24-З,  (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном .…………………………………………. 12В/24В (определяется при заказе)

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений …………………….………………………. (0,75÷1,15) Uном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ………………. световым блоком  – 26 мА; звуковым – 40 мА

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее …………………..…… 85 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: …………………………..……… - 30÷ +55 °С

относительная влажность при + 25 °С, % …………………….….………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ……………………………….…. 600÷800

2.6.Габаритные размеры:  ОПС, мм .................................................................................................................. 300х165х23

Рабочее поле, мм …………........................................................................................... 260х130

2.7.Масса, кг, не более:     …………………………………................................................................................................... 0,3

2.8.Степень защиты оболочки: М-12-З, М-24-З ............................................................................................................. IP52

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ….…………………………………..……….…..………………..….. 10 лет

3.Комплектность

оповещатель …………….…………………………………………………………………………………..……………. 1 шт

паспорт	…………………………………………………………………………………………………... 1 шт

заглушка ………………………………………………….….…………………………................................………….. 2 шт

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (2:1)

ПАСПОРТ М-12-З, М-24-З

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22      СТ-1 4041000024

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные М-12-З, М-24-З,  (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном .…………………………………………. 12В/24В (определяется при заказе)

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений …………………….………………………. (0,75÷1,15) Uном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ………………. световым блоком  – 26 мА; звуковым – 40 мА

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее …………………..…… 85 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: …………………………..……… - 30÷ +55 °С

относительная влажность при + 25 °С, % …………………….….………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ……………………………….…. 600÷800

2.6.Габаритные размеры:  ОПС, мм .................................................................................................................. 300х165х23

Рабочее поле, мм …………........................................................................................... 260х130

2.7.Масса, кг, не более:     …………………………………................................................................................................... 0,3

2.8.Степень защиты оболочки: М-12-З, М-24-З ............................................................................................................. IP52

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ….…………………………………..……….…..………………..….. 10 лет

3.Комплектность

оповещатель …………….…………………………………………………………………………………..……………. 1 шт

паспорт	…………………………………………………………………………………………………... 1 шт

заглушка ………………………………………………….….…………………………................................………….. 2 шт

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них

напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. Во избежание повреждения  печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм. Межцентровое расстояние крепежных отверстий 285 мм.

4.5.2. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ОС в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____-З-___________ №__________ ________ принят ОТК

## (заполняется от руки)

## Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

## Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них

напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. Во избежание повреждения  печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм. Межцентровое расстояние крепежных отверстий 285 мм.

4.5.2. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ОС в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____-З-___________ №__________ ________ принят ОТК

## (заполняется от руки)

## Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

## Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них

напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.

4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц.

4.5.Порядок подключения оповещателей:

4.5.1. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. Во избежание повреждения  печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм. Межцентровое расстояние крепежных отверстий 285 мм.

4.5.2. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ОС в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требуют.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____-З-___________ №__________ ________ принят ОТК

## (заполняется от руки)

## Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

## Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные комбинированные (2:1)

ПАСПОРТ М-12-З, М-24-З

ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10

ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22      СТ-1 4041000024

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные М-12-З, М-24-З,  (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном .…………………………………………. 12В/24В (определяется при заказе)

2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений …………………….………………………. (0,75÷1,15) Uном

2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ………………. световым блоком  – 26 мА; звуковым – 40 мА

2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее …………………..…… 85 дБ

2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:

диапазон рабочих температур: …………………………..……… - 30÷ +55 °С

относительная влажность при + 25 °С, % …………………….….………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ……………………………….…. 600÷800

2.6.Габаритные размеры:  ОПС, мм .................................................................................................................. 300х165х23

Рабочее поле, мм …………........................................................................................... 260х130

2.7.Масса, кг, не более:     …………………………………................................................................................................... 0,3

2.8.Степень защиты оболочки: М-12-З, М-24-З ............................................................................................................. IP52

2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ….…………………………………..……….…..………………..….. 10 лет

3.Комплектность

оповещатель …………….…………………………………………………………………………………..……………. 1 шт

паспорт	…………………………………………………………………………………………………... 1 шт

заглушка ………………………………………………….….…………………………................................………….. 2 шт

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».