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ПАСПОРТ М-12-З, М-24-З
ОКПД 2  26.30.50.114      ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10      
 ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22      СТ-1 4041000024

1.Общие сведения
1.1.Оповещатели охранно-пожарные комбинированные М-12-З, М-24-З,  (далее по тексту – оповещатель) предназначены для обозначения эвакуационных путей и подачи звукового сигнала в помещениях различного назначения.
1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения. 
1.3.Возможно как совместное, так и раздельное включение звукового и светового блоков.

2.Технические характеристики
2.1.Номинальное напряжение питания Uном .…………………………………………. 12В/24В (определяется при заказе)
2.2.Сохраняют работоспособность в диапазоне напряжений …………………….………………………. (0,75÷1,15) Uном 
2.3.Потребляемый ток при напряжении Uном, не более: ………………. световым блоком  – 26 мА; звуковым – 40 мА
2.4.Уровень звукового давления при напряжении Uном на расстоянии 1±0,05м, не менее …………………..…… 85 дБ 
2.5. Рекомендуемые эксплуатационные режимы:
диапазон рабочих температур: …………………………..……… - 30÷ +55 °С
относительная влажность при + 25 °С, % …………………….….………… 90
атмосферное давление, мм. рт. ст. ……………………………….…. 600÷800
2.6.Габаритные размеры:  ОПС, мм .................................................................................................................. 300х165х23
    Рабочее поле, мм …………........................................................................................... 260х130
2.7.Масса, кг, не более:     …………………………………................................................................................................... 0,3
2.8.Степень защиты оболочки: М-12-З, М-24-З ............................................................................................................. IP52
2.9.Средний срок службы оповещателя, не менее ….…………………………………..……….…..………………..….. 10 лет


3.Комплектность
оповещатель …………….…………………………………………………………………………………..……………. 1 шт
паспорт	…………………………………………………………………………………………………... 1 шт
заглушка ………………………………………………….….…………………………................................………….. 2 шт


4. Подготовка к работе
4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
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4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них 
напряжения.
4.3.Убедиться в отсутствии повреждений оповещателя, проверить работоспособность.
4.4.Оповещатели следует устанавливать в местах, недоступных для посторонних лиц. 
4.5.Порядок подключения оповещателей:
4.5.1. Закрепить оповещатель на стене с помощью двух шурупов. Во избежание повреждения  печатной платы диаметр шурупов должен быть не более 3,5 мм. Межцентровое расстояние крепежных отверстий 285 мм.
4.5.2. Подключить оповещатель к источнику постоянного напряжения соответствующего номинала, соблюдая полярность (указана на этикетке).
5.Правила хранения и утилизация
5.1.Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50ОС в упаковке поставщика.
5.2.В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.
5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах, оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержаны в нормальных климатических условиях не менее 2ч.
5.4.Особых мер по утилизации не требуют.
6.Гарантии изготовителя
6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного  в настоящем руководстве.
6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-_____-З-___________ №__________ ________ принят ОТК
                                                 (заполняется от руки)
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