4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4.Подключить оповещатель к сети переменного тока.

4.5.Закрепить оповещатель к стене с помощью двух шурупов диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами крепёжный отверстий 285 мм.

4.6.Для подключения резервного источника питания  М-220-РИП перевести рычажок на задней части оповещателя в положение «вверх» (см. рисунок).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-220-_____ №______ _________ принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые (2:1)

ПАСПОРТ М-220, М-220-РИП

ОКПД 2  26.30.50.114     ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10     ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032  ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023     RU C-RU.HA46.B.06991/23    СТ-1 4041000024

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели  охранно-пожарные световые М-220, М-220-РИП предназначены для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.4.Особенностью оповещателей М-220-РИП является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: ………………………………………………………………..…. ~220В, 50±1Гц

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ………………………………………………. (0,75÷1,15)Uном

2.3.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более

М-220 ........................................................................................................................................................  11 В·А

М-220-РИП ................................................................................................................................................ 18 В·А

2.4.Время работы от полностью заряженных аккумуляторов , при отключении питания ~220 В, не менее:…………8 ч.

2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С ……………………………...……… -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % ……………………………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ………..………………..…… 600÷800

2.6.Габаритные размеры: . ОПС, мм…………....................………………………………...…………………..…… 300х165х23

рабочего поля, мм.…….............................…………...………..…………….……………… 260х130

2.7.Масса:    М-220, кг…................………………………..…………………………………………………….…..….………… 0,34

М-220-РИП, кг ………...............................…………………………………………………………….….......….… 0,4

2.8.Степень защиты оболочки ………………………………………………………………………………………..….……… IP52

2.9.Средний срок службы оповещателя: М-220…......................………………….……….…………...……..…….…… 10 лет

М-220-РИП ………..............................…………..…..………...……...….……… 5 лет

3.Комплектность

оповещатель световой  ………………………………….…………………….………..……….......…....……… 1 шт

заглушка …………………………………….…………………………………………………….......…..….……… 2 шт

паспорт ……………………………………..………………………………………………….................….……… 1 шт

упаковка ……………………………………….…………………………………...........………….................…… 1 шт

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4.Подключить оповещатель к сети переменного тока.

4.5.Закрепить оповещатель к стене с помощью двух шурупов диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами крепёжный отверстий 285 мм.

4.6.Для подключения резервного источника питания  М-220-РИП перевести рычажок на задней части оповещателя в положение «вверх» (см. рисунок).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-220-_____ №______ _________ принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3.Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4.Подключить оповещатель к сети переменного тока.

4.5.Закрепить оповещатель к стене с помощью двух шурупов диаметром не более 3,5 мм. Расстояние между центрами крепёжный отверстий 285 мм.

4.6.Для подключения резервного источника питания  М-220-РИП перевести рычажок на задней части оповещателя в положение «вверх» (см. рисунок).

5.Правила хранения и утилизация

5.1.Оповещатель допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°С в упаковке поставщика.

5.2.В помещениях для хранения оповещателя не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3.После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатель после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4.Особых мер по утилизации не требует.

6.Гарантии изготовителя

6.1.Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2.Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

## Дополнительную информацию смотри на сайте www.eltech-service.ru

Оповещатель М-220-_____ №______ _________ принят ОТК

(заполняется от руки)

Единая служба техподдержки 8 (8452) 74 00 40

Произведено в России

ИП Раченков Александр Викторович

644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»

соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Оповещатели охранно-пожарные световые (2:1)

ПАСПОРТ М-220, М-220-РИП

ОКПД 2  26.30.50.114     ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10     ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032  ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023     RU C-RU.HA46.B.06991/23    СТ-1 4041000024

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели  охранно-пожарные световые М-220, М-220-РИП предназначены для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.4.Особенностью оповещателей М-220-РИП является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: ………………………………………………………………..…. ~220В, 50±1Гц

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ………………………………………………. (0,75÷1,15)Uном

2.3.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более

М-220 ........................................................................................................................................................  11 В·А

М-220-РИП ................................................................................................................................................ 18 В·А

2.4.Время работы от полностью заряженных аккумуляторов , при отключении питания ~220 В, не менее:…………8 ч.

2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С ……………………………...……… -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % ……………………………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ………..………………..…… 600÷800

2.6.Габаритные размеры: . ОПС, мм…………....................………………………………...…………………..…… 300х165х23

рабочего поля, мм.…….............................…………...………..…………….……………… 260х130

2.7.Масса:    М-220, кг…................………………………..…………………………………………………….…..….………… 0,34

М-220-РИП, кг ………...............................…………………………………………………………….….......….… 0,4

2.8.Степень защиты оболочки ………………………………………………………………………………………..….……… IP52

2.9.Средний срок службы оповещателя: М-220…......................………………….……….…………...……..…….…… 10 лет

М-220-РИП ………..............................…………..…..………...……...….……… 5 лет

3.Комплектность

оповещатель световой  ………………………………….…………………….………..……….......…....……… 1 шт

заглушка …………………………………….…………………………………………………….......…..….……… 2 шт

паспорт ……………………………………..………………………………………………….................….……… 1 шт

упаковка ……………………………………….…………………………………...........………….................…… 1 шт

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

Оповещатели охранно-пожарные световые (2:1)

ПАСПОРТ М-220, М-220-РИП

ОКПД 2  26.30.50.114     ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10     ТУ 26.30.50-016-0131524356-2022     RU С-RU.ПБ68.В.01279/22

ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013, 9405110033, 9405420032  ТУ 27.40.25-025-0131524356-2023     RU C-RU.HA46.B.06991/23    СТ-1 4041000024

1.Общие сведения

1.1.Оповещатели  охранно-пожарные световые М-220, М-220-РИП предназначены для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

1.4.Особенностью оповещателей М-220-РИП является наличие резервного питания. При отключении напряжения сетевого питания, оповещатель переходит в режим работы от внутреннего резервного источника питания (аккумулятора).

2.Технические характеристики

2.1.Номинальное напряжение питания Uном: ………………………………………………………………..…. ~220В, 50±1Гц

2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений ………………………………………………. (0,75÷1,15)Uном

2.3.Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более

М-220 ........................................................................................................................................................  11 В·А

М-220-РИП ................................................................................................................................................ 18 В·А

2.4.Время работы от полностью заряженных аккумуляторов , при отключении питания ~220 В, не менее:…………8 ч.

2.5.Рекомендуемые эксплуатационные режимы: рабочая температура, °С ……………………………...……… -30 ÷ +55

относительная влажность при + 25 °С, % ……………………………… 90

атмосферное давление, мм. рт. ст. ………..………………..…… 600÷800

2.6.Габаритные размеры: . ОПС, мм…………....................………………………………...…………………..…… 300х165х23

рабочего поля, мм.…….............................…………...………..…………….……………… 260х130

2.7.Масса:    М-220, кг…................………………………..…………………………………………………….…..….………… 0,34

М-220-РИП, кг ………...............................…………………………………………………………….….......….… 0,4

2.8.Степень защиты оболочки ………………………………………………………………………………………..….……… IP52

2.9.Средний срок службы оповещателя: М-220…......................………………….……….…………...……..…….…… 10 лет

М-220-РИП ………..............................…………..…..………...……...….……… 5 лет

3.Комплектность

оповещатель световой  ………………………………….…………………….………..……….......…....……… 1 шт

заглушка …………………………………….…………………………………………………….......…..….……… 2 шт

паспорт ……………………………………..………………………………………………….................….……… 1 шт

упаковка ……………………………………….…………………………………...........………….................…… 1 шт

4.Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».