## Лист1
Результаты расчета представлены в следующей таблице
| Пример расчета уровня звукового давления. |  |  | Наименование | Электрическа мощность Pэ, Вт | Чувствительность N0, дБ | Максимальная чувствительность Nзв, Вт | Необходимый уровень звукового давления Nсум, дБ | Расчетный уровень звукового давления Nзв р, дБ
|  | Исходные данные (задаются пользователем) |  | С-5Л (4 Ом) | 3 | 87 | 91.77 | 65 | 74.87
Промежуточные вычисления
Результат вычислений, удовлетворяет требованиям
Результат вычислений, не удовлетворяет требованиям
Шаг 1. Определение уровня звука постоянного шума
Для расчета необходимого уровня звукового давления создаваемого системой оповещения принимаем, в соответствии с ГОСТ 12.1.036-81 «Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СП 51.13330.2011 "Защита от шума"
Nш | Уровень звука постоянного шума | 50 | дБ
Шаг 2. Определение необходимого уровня звукового давления
На основании п. 4.2. СП 3.13130.2009 необходимо обеспечить уровень звукового давления не менее чем на 15дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.
Nсум | Необходимый уровень звукового давления (уровень постоянного шума +15дБ) | 65 | дБ
Шаг 3. Определение уровня звукового давления создаваемого оповещателем при подведении определенной мощности
N0 | Чувствительность громкоговорителя | 87 | дБ
Pэ | Электрическая мощность применяемого оповещателя | 3 | Вт
Nзв | Уровень звукового давления создаваемого оповещателем | 91.77 | дБ
| Для оповещения защищаемого помещения выбираем оповещатель | С-5Л (4 Ом) | исп.3
Шаг 4. Расчет величины ослабления звукового давления в удаленной расчетной точке на заданном расстоянии
L | Расстояние от оповещателя до расчетной точки | 7 | м
R | Ослабление уровня звукового давления на данном расстоянии | 16.9 | дБ
Lмакс | Предельное расстояние от оповещателя | 21.8 | м
Шаг 5. Расчет уровня звукового давления в удаленной точке
Nзв р | Значение уровня звукового давления на данном расстоянии | 74.87 | дБ
Уровень звука достаточный
Мощность громкоговорителя удовлетворяет СП 3.13130.2009
Note on I25: ====== ID#AAAActhFt2g (2022-07-15 17:17:20) Nш+15дБ
Note on I29: ====== ID#AAAActhFt3A (2022-07-15 17:17:20) Уровень звукового давления на расстоянии 1м при подаваемой мощности 1 Вт, паспортная величина
Note on I30: ====== ID#AAAActhFt24 (2022-07-15 17:17:20) паспортная величина
Note on I31: ====== ID#AAAActhFt2o (2022-07-15 17:17:20) N0+10Lg(Pэ)
Note on J32: ====== ID#AAAActhFt3E (2022-07-15 17:17:20) ВАЖНО! В системах оповещения на базе приборов МЕТА 17820, МЕТА 17821 и МЕТА 19830 для контроля линии на КЗ, обрыв и отключение каждого акустического блока, необхоимо использовать оповещатели и рупорные громкоговорители исполнения 3 (исп.3)
Note on I37: ====== ID#AAAActhFt2w (2022-07-15 17:17:20) «расчётная точка» - точка в которой необходимо знать уровень звукового давления, производимого оповещателем.
Note on I38: ====== ID#AAAActhFt2s (2022-07-15 17:17:20) 20+Lg(L)
Note on A39: ====== ID#AAAActhFt28 (2022-07-15 17:17:20) На этом расстоянии обеспечивается выполнение условия "не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении" (СП3.13130.2009 п.4.2)
Note on I39: ====== ID#AAAActhFt20 (2022-07-15 17:17:20) Lмакс=10^(Nзв-Nсум)/20
Note on I43: ====== ID#AAAActhFt2k (2022-07-15 17:17:20) Nзв р=Nзв-R

## Оповещатели
Типы оповещателей | Входная/выходная мощность, Вт | Чувствительность/ Давление на раст.1м, не менее, дБ
Г-12-М | 3 | 105
Г-12-Д | 3 | 105
Г-24 | 3 | 105
Г-24-Д | 3 | 105
Ф-12 | 3 | 105
Ф-220 | 3 | 105
Г-12-К | 3 | 105
Г-12-К исп. 2 | 3 | 105
Г-12-К исп. 3 | 3 | 105
Г-12-КП | 3 | 105
Г-24-КП | 3 | 105
Г-12-КПР | 3 | 105
Г-24-КПР | 3 | 105
Г-12-КПС | 3 | 105
Г-24-КПС | 3 | 105
О-12 | 3 | 105
О-12 исп. 2 | 3 | 105
О-220 | 3 | 105
С-УП | 3 | 96
С-У | 3 | 96
С-У исп. 2 | 3 | 96
С-М МИНИ | 3 | 96
С-М | 3 | 96
С-М исп. 2 | 3 | 96
С-МД | 3 | 96
С-У МИНИ | 3 | 96
С-УБ | 3 | 96
С-Р-ЗО | 3 | 105
С-3 МИНИ (4 Ом) | 3 | 87
С-3 МИНИ (8 Ом) | 3 | 87
С-3 (4 Ом) | 3 | 87
С-3 (8Ом) | 3 | 87
С-3Л (4 Ом) | 3 | 87
С-3Л (8 Ом) | 3 | 87
С-5 (4 Ом) | 5 | 87
С-5 (8Ом) | 5 | 87
С-5Л (4 Ом) | 5 | 87
С-5Л (8 Ом) | 5 | 87
С-10 (4 Ом) | 10 | 87
С-10 (8Ом) | 10 | 87
С-10Л (4Ом) | 10 | 87
С-10Л (8Ом) | 10 | 87
С-3Л МИНИ (4 Ом) | 3 | 87
С-3Л МИНИ (8 Ом) | 3 | 87
С-Т-100В 1/3 Вт речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-Т-100В 1/3 Вт исп. 2 речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-ТЛ-100В 1/3 Вт речевой оповещатель | 3/5 | 87
С-ТЛ-100В 1/3 Вт исп. 2 речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-Т-100В 3/5 Вт речевой оповещатель | 3/5 | 87
С-Т-100В 3/5 Вт исп.2 речевой оповещатель | 3/5 | 87
С-ТЛ-100В 3/5 Вт речевой оповещатель | 3/5 | 87
С-ТЛ-100В 3/5 Вт исп.2 речевой оповещатель | 3/5 | 87
С-Т-100В 1/3 МИНИ Вт речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-Т-100В 1/3 МИНИ Вт исп.2 речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-ТЛ-100В 1/3 МИНИ Вт речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-ТЛ-100В 1/3 МИНИ Вт исп. 2 речевой оповещатель | 1/3 | 87
С-Т-100 7,5/10 Вт речевой оповещатель | 7,5/10 | 87
С-Т-100 7,5/10 Вт исп. 2 речевой оповещатель | 7,5/10 | 87
С-ТЛ-100 7,5/10 Вт исп. 2 речевой оповещатель | 7,5/10 | 87
С-ТЛ-100 7,5/10 Вт речевой оповещатель | 7,5/10 | 87
С-3 исп.2 (4 Ом) | 3 | 87
С-3 исп.2 (8 Ом) | 3 | 87
С-3Л исп.2 (4 Ом) | 3 | 87
С-3Л исп.2 (8 Ом) | 3 | 87
С-5 исп.2 (4 Ом) | 5 | 87
С-5 исп.2 (8 Ом) | 5 | 87
С-5Л исп.2 (4 Ом) | 5 | 87
С-5Л исп.2 (8 Ом) | 5 | 87
С-3 исп.2 МИНИ (4 Ом) | 3 | 87
С-3 исп.2 МИНИ (8 Ом) | 3 | 87
С-3Л исп.2 МИНИ (4 Ом) | 3 | 87
С-3Л исп.2 МИНИ (8 Ом) | 3 | 87
С-10 исп.2 (4Ом) | 10 | 87
С-10 исп.2 (8Ом) | 10 | 87
С-10Л исп.2 (4Ом) | 10 | 87
С-10Л исп.2 (8Ом) | 10 | 87